
住房和城乡建设部备案号：J12286-2013
重庆市工程建设标准
DBJ50-164-2013

民用建筑电线电缆防火设计规范

Code for fireproofing design of wires

And cables used in civil buildings

2013－04－12发布                     2013－06－01实施


重庆市城乡建设委员会  发布

重庆市工程建设标准

民用建筑电线电缆防火设计规范

Code for fireproofing design of wires

And cables used in civil buildings

DBJ50-164-2013

主编单位：重庆市公安局消防局

 重庆市设计院

批准部门：重庆市城乡建设委员会

施行日期：     年    月   日

2013  重庆

前  言

本规范系根据重庆市城乡建设委员会《关于下达2011年工程建设标准制定、修改项目计划的通知》渝建［2011］460号的要求，由重庆市公安局消防局、重庆市设计院主编，机械工业第三设计研究院、中国煤炭科工集团重庆设计研究院、中国人民解放军后勤工程学院建筑设计研究院等单位参编 。

根据相关资料统计，我国发生的火灾中，因电线电缆引起的火灾占较大比例，火灾时引燃电线电缆中可燃绝缘和护套材料致使火灾事故进一步扩大；电线电缆绝缘和护套材料燃烧散发出的有毒气体会造成人员伤亡，并阻碍消防人员的灭火。发生火灾可能导致消防设备的电源线路被烧毁，不能确保消防电气设备正常运行，延误了灭火时间，造成更大的人员和财产损失。

为规范民用建筑物内电线电缆的设计和使用，使电线电缆的选择做到安全可靠、技术先进、经济合理，防止电线电缆所引起的火灾，减少电线电缆在火灾中造成的人身伤亡和财产损失，保证消防设备电源线路在火灾中仍能适时维持其完整性，特制定本规范。

本规范的主要技术内容为：1 总则；2 术语；3 电线电缆的分类；4 电线电缆使用场所的分级；5 电线电缆的选用；6 电线电缆的敷设。另设3个附录。

本规范中以黑体字标志的第5.1.1条、第5.1.3条、第5.3.1条为强制性条文，必须严格执行。

各有关单位和人员在执行本规范时有何意见和建议，请及时反馈给重庆市设计院（地址：重庆市渝中区人和街31号, 邮政编码：400015），以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人、审查专家
主编单位：重庆市公安局消防局

          重庆市设计院

参编单位：机械工业第三设计研究院

          中国煤炭科工集团重庆设计研究院
          中国人民解放军后勤工程学院建筑设计研究院
          久盛电气股份有限公司

          上海高桥电缆集团有限公司
主要起草人：周崇敏、周爱农、吴华、李伟民、谢添、刘梅梅、张剑军、李明号、

            肖立、周显毅、黎明、王捷、黄萍、刘学义、阳邵春

审查专家：    彭青远、张义雄、李盛涛、张勇、何均、吕少伟、陈正才
目  次

1   总 则                                                              1

2   术 语                                                              2

3   电线电缆的分类                                                     3

3.1 一般规定                                                           3

3.2 普通电线电缆                                                       3

3.3 阻燃电线电缆                                                       3

3.4 耐火电线电缆                                                       3

3.5 无卤低烟阻燃电线电缆                                                4

3.6 无卤低烟阻燃耐火电线电缆                                            4

3.7 隔离型防火电缆                                                     4

3.8 矿物绝缘电缆                                                        4

4   电线电缆使用场所的分级                                             6

5   电线电缆的选用                                                     7

5.1 一般规定                                                           7

5.2 普通设备线路的选用                                                  7

5.3 消防设备线路的选用                                                  7

6   电线电缆的敷设                                                     9

6.1 一般规定                                                           9

6.2 电线电缆的敷设                                                     9

6.3 电线电缆的防火措施                                                 9

附录A：阻燃或耐火电线电缆的型号表示                                 10

附录B：常用阻燃或耐火电线电缆种类                                   12

附录C：常用阻燃电线电缆非金属材料容量计算及参考表                  14

本规范用词说明                                                  19

引用标准名录                                                    20
附: 条文说明                                                           22

Contents

General provisions                                       1
Terms                                                  2
Classification of wires and cables                            3
General requirements                                          3
Normal wires and cables                                      3
Flame retardant wires and cables                                 3
Fire resistant wires and cables                                   3
Halogen-free low-smoke flame retardant wires and cables             4
Halogen-free low-smoke fire resistant wires and cables               4

3.7    Isolated  Fireproof  Cable                                    4
3.8   Mineral insulated cables                                       4

The grading of using places of wires and cables                6
Selection of wires and cables                               7

General requirements                                          7

Selection of conventional equipment lines                         7

Selection of fire fighting equipment lines                          7

Laying of wires and cables                               9
General requirements                                         9

Laying of wires and cables                                     9

Fire precaution measures of wires and cables                       9

Appendix A: Model representation of flame-retardant or fire-resistant wires and cables                                                 10
Appendix B: Types of commonly used flame-retardant or fire-resistant wires and cables                                                  12
Appendix C: Capacity calculation and reference tables of the non-metallic materials in commonly used flame-retardant wires and cables                                       14
Expanation of wording in this code                             19
List of quoted standards                                      20
Addition: explanation of provisions                            22
1  总则

1.0.1  为规范民用建筑物内电线电缆的设计和使用，使电线电缆的选择做到安全可靠、技术先进、经济合理，防止电线电缆引起的火灾，减少电线电缆在火灾中造成的人身伤亡和财产损失，保证消防设备电源线路在火灾中仍能适时维持其完整性，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、扩建及改建的民用建筑内10kV及以下供配电线路、控制线路的电线电缆设计,信息传输线路电线电缆设计可参照执行。

1.0.3  建筑物内的电线电缆设计，除应遵守本规范外，尚应符合国家和重庆现行有关规范及标准的规定。

2  术语

2.0.1  普通电线电缆  normal wires and cables。

不具有阻燃、耐火、无卤及低烟特性的电线电缆。

2.0.2  阻燃电线电缆  flame retardant wires and cables

在规定试验条件下，电线电缆被燃烧，在撤去火源后，火焰在电线电缆上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性，即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延能力的电线电缆。

2.0.3  耐火电线电缆  fire resistant wires and cables

在规定试验条件下，电线电缆在火焰中被燃烧而在一定时间内仍能保持正常运行的特性，即具有保持线路完整性能力的电线电缆。

2.0.4  无卤低烟阻燃电线电缆   halogen free low smoke flame retardant wires and cables

材料不含卤素，燃烧产物的腐蚀性较低，燃烧时产生的烟尘较少且透光率较高并具有阻止或延缓火焰蔓延的阻燃电线电缆。

2.0.5  无卤低烟阻燃耐火电线电缆  halogen free low smoke fire resistant wires and cables

材料不含卤素，燃烧产物的腐蚀性较低，燃烧时产生的烟尘较少且透光率较高并具有保持线路完整性能力的耐火电线电缆。

2.0.6隔离型防火电缆  Isolated  Fireproof  Cable
用云母等作为绝缘材料的电缆，通常由铜导体、矿物云母绝缘材料、金属护套，隔离型填充材料构成。具有难燃、低烟、无毒和耐火特性。

2.0.7  矿物绝缘电缆   mineral insulated cables

由经压缩的矿物粉作为绝缘材料，通常由铜导体、矿物绝缘材料、铜或铜合金护套构成。具有不燃、无烟、无毒和耐火特性的电缆。

2.0.8  电缆桥架   cable tray
由电缆槽盒、电缆托盘或电缆梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成，用于支撑电线电缆的连续刚性结构系统的总称。

2.0.9  电缆槽盒   cable trunking

由连续底盘和侧边,有可移动盖子的全封闭的电缆支撑物。

2.0.10  电缆托盘   cable tray

由连续底盘和侧边，没有盖子的电缆支撑物。

2.0.11  电缆梯架   cable ladder

由侧边与若干个横向支撑构件构成的电缆支撑物。

2.0.12  电缆竖井  cable shaft

敷设电缆的垂直井道。

3  电线电缆的分类

3.1  一般规定

3.1.1  电线电缆根据其本身具有的燃烧特性，分为普通电线电缆、阻燃电线电缆、耐火电线电缆、无卤低烟阻燃电线电缆、无卤低烟阻燃耐火电线电缆、隔离型防火电缆及矿物绝缘电缆。

3.1.2  电力电缆、控制电缆、信息传输电缆等电缆除应符合本规范的规定外，其它电气性能和机械物理性能等均应符合相关产品标准的规定。

3.1.3  阻燃或耐火电线电缆型号的表示方法参见附录A，其主要种类参见附录B。

3.2   普通电线电缆

3.2.1  普通电线电缆不具有阻燃、耐火、无卤及低烟特性。

3.2.2  普通电线电缆绝缘和护套材料均含卤素，燃烧时产生的烟雾较大，且腐蚀性高并散发出有毒气体。

3.3   阻燃电线电缆

3.3.1  阻燃电线电缆应具有阻燃特性。

3.3.2  阻燃电线电缆阻燃级别可分为A、B、C、D四级,其阻燃试验要求应符合表3.3.2的规定。

表3.3.2                        阻燃试验要求
	阻燃级别
	供火时间

(min)
	试样非金属材料体积

(L/m)
	合格判定

	
	
	
	焦化高度(m)
	自熄时间(min)

	A
	40
	7
	≤2.5
	≤60

	B
	40
	3.5
	≤2.5
	≤60

	C
	20
	1.5
	≤2.5
	≤60

	D
	20
	0.5
	≤2.5
	≤60

	试验方法
	GB/T 18380.31、GB/T 18380.32、GB/T 18380.33

GB/T 18380.34、GB/T 18380.35、GB/T 18380.36


注：D级标准只适用于直径小于等于12mm的电线电缆。

3.4  耐火电线电缆

3.4.1  耐火电线电缆应具有耐火的特性。

3.4.2  电线电缆耐火性能应符合表3.4.2的规定。

表3.4.2                          耐火性能要求
	供火温度/℃
	供火时间+冷却时间/min
	合格判定
	试验方法

	+50

750

－0
	90+15
	1）2A熔断器不断

2）指示灯不熄
	GB/T19216.21


3.4.3  耐火电线电缆根据其非金属材料的阻燃性能，可分为阻燃耐火电线电缆(即满足本规范第3.3条)和非阻燃耐火电线电缆。
3.5  无卤低烟阻燃电线电缆

3.5.1  无卤低烟阻燃电线电缆除满足阻燃特性(即满足本规范第3.3条)外,还应具有无卤及低烟特性。

3.5.2  无卤性能应符合表3.5.2的规定。

表3.5.2                   无卤性能要求

	pH加权值
	电导率
	试验方法

	≥4.3
	≤10μS/mm
	试验方法:GB/T17650.2


3.5.3  低烟性能应符合表3.5.3的规定。

表3.5.3                   低烟性能要求

	试样外径d/mm
	试样数
	最小透光率
	试验方法

	d＞40

20＜d≤40

10＜d≤20

5＜d≤10

2＜d≤5
	1(根)

2(根)

3(根)

45/d(根)a

45/3d(根)a,b
	≥60%
	GB/T 17651.2

	a    计算值舍去小数取整数（根或束）

b    每束试样由7根绞合构成


3.6  无卤低烟阻燃耐火电线电缆

3.6.1  无卤低烟阻燃耐火电线电缆除具有无卤、低烟及阻燃性能(即满足本规范第3.5条)外，还应具有耐火性能(即满足本规范第3.4条)。

3.6.2  无卤低烟阻燃耐火电线电缆性能应符合GB/T19666的有关规定。

3.7  隔离型防火电缆

3.7.1  隔离型防火电缆具有难燃、低烟、无毒和耐火的特性，通常由铜导体、矿物云母绝缘材料、金属护套、耐火隔离层构成，性能符合BS6387:1994规定的电线电缆，即符合表3.7.1的规定。

表3.7.1                   线路完整性能要求

	检测项目
	技术指标
	试验方法

	线路完整性（单纯耐火C）
	950℃火焰下持续通电180min不击穿
	BS6387:1994附录D.2

	线路完整性（耐火防水W）
	650℃火焰下15min后承受15min的水喷淋不击穿
	BS6387:1994附录D.3

	线路完整性（耐火耐冲击Z）
	950℃火焰下承受15min 的敲击振动不击穿
	BS6387:1994附录D.4


3.7.2  隔离型防火电缆可采用有机材料包覆作为外护套，其外护套应满足无卤、低烟、阻燃的要求。

3.8  矿物绝缘电缆

3.8.1  矿物绝缘电缆具有不燃、无烟、无毒和耐火的特性，通常由铜导体、氧化镁绝缘材料、铜或铜合金护套构成，性能符合国家标准《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》GB/T13033有关规定的电缆。

3.8.2  矿物绝缘电缆可采用有机材料包覆作为外护套，其外护套应满足无卤、低烟、阻燃的要求。

4   电线电缆使用场所的分级

4.0.1  电线电缆使用场所应根据建筑物的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级、二级、三级，并宜符合表4.0.1的规定。

表4.0.1                    电线电缆使用场所分级

	等级
	使   用  场   所

	特级
	1.建筑高度超过100m的高层民用建筑；

2.单栋地上建筑面积超过10万m2高层公共建筑。

	一级
	建筑高度不超过100m的高层民用建筑
	一类高层民用建筑

	
	建筑高度不超过24m的公共建筑及建筑高度超过24m的单层公共建筑
	1．任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m²的商店、展览、电信、邮政、财贸金融和综合建筑；

2.图书、文物珍藏库，每座藏书超过100万册的图书馆、重要的档案库（馆）；
3.重点文物保护场所；

4. 特等、甲等剧院或座位数超过1500个的其它等级的剧院、电影院，座位数超过2000个的会堂或礼堂，座位数超过3000个的体育馆；

5.市级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和市级电力调度楼；

6. 大、中型幼儿园，老年人建筑，任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑、其他儿童活动场所，不少于200床位的医院的门诊楼、病房楼和手术部等；
7.单栋地上建筑面积4万m2以上，10万m2及以下的公共建筑；

8. 重要的公共建筑。

	
	地下建筑
	地下公共建筑、Ⅰ类汽车库。

	二级
	 建筑高度不超过50m的高层民用建筑
	二类高层民用建筑

	
	建筑高度不超过

24m的公共建筑
	1．任一层建筑面积超过2000m²但不超过3000m²或总面积不超过6000m²的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和综合建筑；

2．区县级广播电视和防灾指挥调度建筑、电力调度楼；

3.座位数不超过1500个的其它等级的剧院、电影院，座位数不超过2000个的会堂或礼堂，座位数不超过3000个的体育馆；

4. 每座藏书100万册及以下的图书馆、书库、档案库（馆）。

	
	地下建筑
	Ⅱ、Ⅲ类汽车库

	三级
	不属于特级、一级、二级的其他民用建筑


注：①一类建筑、二类建筑的划分，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016,《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的有关规定。

②本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。

③使用《重庆市坡地高层民用建筑设计防火规范》DBJ50/5031进行设计的工程应按整体建筑高度执行。

5  电线电缆的选用

5.1  一般规定

5.1.1  当电线电缆成束敷设时，应采用具有阻燃性能的电线电缆。
5.1.2  电线电缆选用时，应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别，但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆，其阻燃级别应相同。

5.1.3  消防设备电源线路应满足火灾时建筑物内消防用电设备持续运行时间的要求。
5.2  普通设备线路的选用

5.2.1  电线电缆的阻燃级别应根据同一电缆通道内电线电缆的非金属含量确定（具体计算可参照附录C），阻燃级别可按表5.2.1选择。

表5.2.1              电线电缆敷设阻燃级别选择
	电缆的非金属含量
	阻燃级别

	7～14L/m(以上)
	A级

	3.5～7L/m(含7L/m)
	B级

	1.5～3.5L/m(含3.5L/m)
	C级


5.2.2当采用阻燃电线电缆时，其阻燃级别应不低于表5.2.2的规定。

表5.2.2         电线电缆的阻燃级别选择
	适用场所
	电缆阻燃级别
	电线阻燃级别

	特级
	A级
	B级

	一级
	B级
	C级

	二级
	C级
	D级


5.2.3  特级、一级场所中的普通电源线路应采用无卤低烟阻燃电线电缆。

5.2.4  除住宅外二级场所中的普通电源线路宜采用无卤低烟阻燃电线电缆。
5.3  消防设备线路的选用
5.3.1  特级场所中消防设备供电干线及分支干线应采用矿物绝缘电缆。

5.3.2  一级、二级公共建筑消防水泵的供电干线应采用矿物绝缘电缆、隔离型防火电缆或防火性能符合本规范3.7.1条规定的电缆。当线路的敷设保护措施满足防火要求时，其他消防设备供电干线及分支干线一级场所中应采用无卤低烟阻燃耐火电线电缆，二级场所中宜采用无卤低烟阻燃耐火电线电缆。

5.3.3  消防设备的分支线路和控制线路宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一级的电线或电缆。
5.3.4  火灾自动报警系统的信号传输线路、联动控制线路、消防广播线路和消防电话线路等的选用应符合下列规定：
1） 穿金属导管或阻燃型硬质塑料管暗敷时，可采用铜芯无卤低烟阻燃电线、电缆；

2） 穿有防火保护的金属导管明敷设时，应采用铜芯无卤低烟耐火电线、电缆；

3） 在有防火保护的金属槽盒内敷设时，应采用铜芯无卤低烟阻燃耐火电线、电缆。

6   电线电缆的敷设

6.1  一般规定

6.1.1  电线电缆敷设时，应对电缆桥架和电缆竖井采取有效的防火封堵或分隔措施。

6.1.2  电线电缆敷设在有防火封堵或分隔措施的通道中，应考虑防火封堵或分隔措施对电缆载流量的影响。

6.1.3  电力电线电缆在电缆桥架内敷设时，应考虑散热的需要，除消防专用电线电缆外，其它电力电线电缆不宜在耐火金属槽盒内敷设。

6.1.4  电力电线电缆与控制电线电缆宜分开敷设，如确需在同一电缆桥架内敷设时，宜采取隔离措施。

6.2  电线电缆的敷设

6.2.1  阻燃电线电缆和阻燃耐火电线电缆可在同一电缆桥架内敷设。

6.2.2  引至消防设备的二路电源线路在同一金属槽盒内敷设时,应采取分隔措施。

6.2.3  敷设在同一电缆桥架内的电缆，当其非金属材料容量大于14L/m时，宜采取隔离措施。

6.2.4  消防设备线路在电缆竖井、电缆沟、电缆隧道内敷设时，可采用电缆支架敷设，在吊顶或架空地板内明敷时，应采用金属导管或金属槽盒保护；所穿金属导管或金属槽盒应采取涂刷防火涂料等防火保护措施。

6.2.5  消防设备线路暗敷时，应采用金属导管或难燃型硬质塑料敷设，并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm。

6.2.6  矿物绝缘电缆可采用电缆支架、梯架或沿墙明敷；

6.2.7  隔离型防火电缆应采用电缆槽盒敷设。

6.2.8  消防配电线路应与其他配电线路分开敷设；当敷设在同一井沟内时，宜分别布置在井沟的两侧。
6.3   电缆敷设的防火措施

6.3.1  电缆在下列情况下敷设时应用取防火封堵措施：

1 电缆在穿越不同的防火分区；

2 电缆沿竖井垂直敷设楼板处；

3 电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处；

4 穿越耐火极限不小于1h的隔墙处；

5 穿越建筑物的外墙处；

6 穿越建筑物入口处，或至配电间、控制室的沟道入口处；

7 电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位。

6.3.2  电缆防火封堵根据不同情况可采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包、防火帽等材料进行封堵。

6.3.3  电缆防火封堵的构成方法和方式，应满足防火封堵处的耐火极限要求。

附录A  阻燃或耐火电线电缆的型号表示

A.0.1  型号组成

阻燃、耐火、低烟无卤等具有燃烧特性的电线电缆型号由燃烧特性和电缆型号两部分组成，见图A.0.1.

□□-□ □□ □

                    结构特征

                             材    料              电缆型号

                                    用    途  

                                    燃烧特性
A.0.2  燃烧特性代号

燃烧特性代号按无卤、低烟、阻燃、耐火顺序排列，其代号见表A.0.2.

表A.0.2                          燃烧特性代号
	名  称
	代  号

	阻燃A级
	ZA

	阻燃B级
	ZB

	阻燃C级
	ZC

	阻燃D级
	ZD

	耐火
	N

	无卤低烟
	WD


A.0.3  电缆型号

1  用途代号见表A.0.3-1

表A.0.3-1                       用途代号
	名  称
	代  号

	电力
	省略

	控制
	K

	布线
	B

	数字传输
	HS


2   材料代号见表A.0.3-2

表A.0.3-2                       材料代号

	名称
	代   号

	铜导体
	省略

	聚氯乙烯绝缘
	V

	交联聚乙烯绝缘
	YJ

	聚氯乙烯护套
	V

	聚烯烃护套
	Y

	铜护套
	T


3  结构特征见表A.0.3-3

表A.0.3-3                      结构特征

	名  称
	额定电压
	代  号

	重型
	750/750V
	Z

	轻型
	500/500V
	Q


A.0.4  举例

1  聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套A级阻燃电力电缆的型号为ZA-VV；

2  交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套A级阻燃电力电缆的型号为ZA-YJV；

3  交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套B级阻燃耐火电力电缆的型号为ZBN-YJV；

4  无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘、无卤低烟阻燃聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆的型号为WDZA-YJY；

5  无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘、无卤低烟阻燃聚烯烃护套无卤低烟B级阻燃耐火电力电缆的型号为WDZBN-YJY；

6  无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘、无卤低烟阻燃聚烯烃护套无卤低烟C级阻燃控制电缆的型号为WDZC-KYJY；

7  无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘无卤低烟C级阻燃布电线的型号为WDZC-BYJ；

8  重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆的型号为BTTZ。

附录B  常用阻燃或耐火电线电缆种类

B.0.1  阻燃电缆的主要种类见表B.0.1

表B.0.1               阻燃电缆的主要种类
	型号
	名称
	阻燃级别

	Z-YJV
	交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套阻燃电缆
	A、B、C、D

	Z-VV
	聚氯乙烯绝缘和护套阻燃电缆
	A、B、C、D


B.0.2  阻燃电线的主要种类见表B.0.2

表B.0.2                阻燃电线的主要种类
	型号
	名称
	阻燃级别

	Z-BV
	聚氯乙烯绝缘阻燃电线
	B、C、D

	Z-BYJ
	交联聚乙烯绝缘阻燃电线
	B、C、D

	Z-BVV
	聚氯乙烯绝缘和护套阻燃电线
	A、B、C、D

	Z-BVR
	聚氯乙烯绝缘阻燃软电线
	C、D


B.0.3  阻燃控制电缆的主要种类见表B.0.3

表B.0.3                阻燃控制电缆的主要种类
	型号
	名    称
	阻燃级别

	Z-KYJV
	交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套阻燃控制电缆
	A、B、C、D

	Z-KYJVP
	交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套阻燃屏蔽控制电缆
	A、B、C、D

	Z-KVV
	聚氯乙烯绝缘和护套层阻燃控制电缆
	B、C、D

	Z-KVVP
	聚氯乙烯绝缘和护套层阻燃屏蔽控制电缆
	B、C、D


B.0.4  阻燃耐火电缆的主要种娄见表B.0.4。

表B.0.4                   阻燃耐火电缆的主要种类
	型号
	名称
	阻燃级别

	ZN-YJV
	交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套阻燃耐火电缆
	A、B、C、D

	ZN-VV
	聚氯乙烯绝缘和护套层阻燃耐火电缆
	A、B、C、D


B.0.5  阻燃耐火电线的主要种类见表B.0.5。

表B.0.5                阻燃耐火电线的主要种类
	型号
	名称
	阻燃级别

	ZN-BV
	聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线
	B、C、D

	ZN-BYJ
	交聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线
	B、C、D

	ZN-BVV
	聚氯乙烯绝缘和护套层阻燃耐火护套电线
	B、C、D

	ZN-BVR
	聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线
	C、D


B.0.6  阻燃耐火控制电缆的主要种类见表B.0.6

表B.0.6                  阻燃耐火控制电缆的主要种类
	型号
	名    称
	阻燃级别

	ZN-KYJV
	交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套阻燃耐火控制电缆
	A、B、C、D

	ZN-KYJVP
	交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套阻燃耐火屏蔽控制电缆
	A、B、C、D

	ZN-KVV
	聚氯乙烯绝缘和护套层阻燃耐火控制电缆
	B、C、D

	ZN-KVVP
	聚氯乙烯绝缘和护套层阻燃耐火屏蔽控制电缆
	B、C、D


B.0.7  无卤低烟阻燃电线电缆的主要种类见表B.0.7。

表B.0.7           无卤低烟阻燃电线电缆的主要种类
	型  号
	名  称
	阻燃级别

	WDZ-YJY
	无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘、无卤低烟阻燃聚烯烃护套无卤低烟阻燃电缆
	A、B、C、D

	WDZ-BYJ
	无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电线
	B、C、D


B.0.8  无卤低烟阻燃耐火电线电缆的主要种类见表B.0.8。
表B.0.8           无卤低烟阻燃耐火电线电缆的主要种类

	型  号
	名  称
	阻燃级别

	WDZN-YJY
	无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘、无卤低烟阻燃聚烯烃护套阻燃耐火电缆
	A、B、C、D

	WDZN-BYJ
	无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火电线
	B、C、D


B.0.9  隔离型防火电缆的主要种类见表B.0.9。
表B.0.9                      隔离型防火电缆

	型   号
	名     称

	NG-A
	隔离型防火电缆


B.0.10  矿物绝缘电缆的主要种类见表B.0.10。

表B.0.10                矿物绝缘电缆的主要种类
	型   号
	名     称

	BTTZ
	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆

	BTTVZ、
	重型铜芯铜护套矿物绝缘聚氯乙烯外套电缆

	WD-BTTYZ
	重型铜芯铜护套矿物绝缘低烟无卤外套电缆

	BTTQ、
	轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆

	BTTVQ
	轻型铜芯铜护套矿物绝缘聚氯乙烯外套电缆

	WD-BTTYQ
	轻型铜芯铜护套矿物绝缘低烟无卤外套电缆


附录C  常用阻燃电线电缆非金属材料容量计算及参考表

C.0.1  阻燃电缆设计时宜按照《垂直安装的成束电线或电缆的火焰垂直蔓延试验》（GB/T 18380.31~18380.36）的计算方法确定同一环境中敷设的每米成束电缆所含非金属材料的总体积，以求得阻燃级别。

C.0.2  单根电线电缆每米所含非金属材料的容量，可按下列近似公式计算：

V=(S1-S2)/1000

式中    V——电线电缆所含非金属材料容量之和，L/m；

        S1——电线电缆总截面，mm2；

        S2——电线电缆金属截面积之和，mm2。

C.0.3  不同阻燃级别相应的电缆电线根数，可按下列近似公式计算：
N＝Vs/V

式中    N——不同阻燃级别相应的电缆电线根数；

        Vs——不同阻燃级别规定每米电线电缆所含非金属材料容量，L/m；

        V——每米电线电缆所含非金属材料容量之和，L/m。 

C.0.4  常用阻燃电线电缆每米非金属材料容量及不同阻燃级别相应的电线电缆根数，参见表C.0.4～C.0.4-4。
表C.0.4-1       0.6/1kV YJV电力电缆非金属容量和不同阻燃级别的根数参考表

	0.6/1kV非铠装不等截面YJV电力电缆

	3+1c
	3+2c
	4+1c

	截面mm2
	直径mm
	非金属含量升/米
	C级（根）
	B级（根）
	A级（根）
	截面mm2
	直径mm
	非金属含量升/米
	C级（根）
	B级（根）
	A级（根）
	截面mm2
	直径mm
	非金属含量升/米
	C级（根）
	B级（根）
	A级（根）

	4
	13.4
	0.1270
	12
	28
	55
	4
	14.3
	0.1445
	10
	24
	48
	4
	14.5
	0.1470
	10
	24
	48

	6
	14.6
	0.1463
	10
	24
	48
	6
	15.6
	0.1670
	9
	21
	42
	6
	15.9
	0.1715
	9
	20
	41

	10
	17.3
	0.1999
	8
	18
	35
	10
	18.4
	0.2258
	7
	16
	31
	10
	18.9
	0.2354
	6
	15
	30

	16
	20
	0.2580
	6
	14
	27
	16
	21.4
	0.2955
	5
	12
	24
	16
	21.9
	0.3045
	5
	11
	23

	25
	23.8
	0.3572
	4
	10
	20
	25
	25.4
	0.4065
	4
	9
	17
	25
	26.2
	0.4264
	4
	8
	16

	35
	25.8
	0.4000
	4
	9
	17
	35
	27.5
	0.4537
	3
	8
	15
	35
	28.8
	0.4936
	3
	7
	14

	50
	29.9
	0.5268
	3
	7
	13
	50
	32.1
	0.6089
	2
	6
	11
	50
	33.4
	0.6507
	2
	5
	11

	70
	34.6
	0.6948
	2
	5
	10
	70
	37.1
	0.8005
	2
	4
	9
	70
	38.8
	0.8668
	2
	4
	8

	95
	39.3
	0.8799
	2
	4
	8
	95
	42.2
	1.0180
	1
	3
	7
	95
	44.1
	1.0992
	1
	3
	6

	120
	44.2
	1.1136
	1
	3
	6
	120
	47.7
	1.3061
	1
	3
	5
	120
	49.5
	1.3834
	1
	3
	5

	150
	48
	1.2836
	1
	3
	5
	150
	51.4
	1.4793
	1
	2
	5
	150
	54.1
	1.6225
	1
	2
	4

	185
	53.8
	1.6246
	1
	2
	4
	185
	57.7
	1.8735
	
	2
	4
	185
	60.5
	2.0408
	
	2
	3

	240
	60.5
	2.0333
	
	2
	3
	240
	64.9
	2.3464
	
	1
	3
	240
	68.2
	2.5712
	
	1
	3

	300
	66.9
	2.4634
	
	1
	3
	300
	74
	3.0987
	
	1
	2
	300
	75.1
	3.0774
	
	1
	2

	0.6/1kV非铠装扇形不等截面YJV电力电缆

	3+1c
	3+2c
	4+1c

	截面mm2
	直径mm
	非金属含量升/米
	C级（根）
	B级（根）
	A级（根）
	截面mm2
	直径mm
	非金属含量升/米
	C级（根）
	B级（根）
	A级（根）
	截面mm2
	直径mm
	非金属含量升/米
	C级（根）
	B级（根）
	A级（根）

	50
	26.4
	0.3721
	4
	9
	19
	50
	28.2
	0.4243
	4
	8
	16
	50
	29.6
	0.4628
	3
	8
	15

	70
	30.6
	0.4900
	3
	7
	14
	70
	32.8
	0.5645
	3
	6
	12
	70
	34.6
	0.6248
	2
	6
	11

	95
	34.3
	0.5910
	3
	6
	12
	95
	37
	0.6947
	2
	5
	10
	95
	38.8
	0.7543
	2
	5
	9

	120
	38
	0.7135
	2
	5
	10
	120
	41.4
	0.8655
	2
	4
	8
	120
	42.7
	0.8913
	2
	4
	8

	150
	41.4
	0.8205
	2
	4
	9
	150
	44.5
	0.9545
	2
	4
	7
	150
	46.7
	1.0370
	1
	3
	7

	185
	45.5
	0.9776
	2
	4
	7
	185
	49.1
	1.1525
	1
	3
	6
	185
	51.6
	1.2576
	1
	3
	6

	240
	50.9
	1.1938
	1
	3
	6
	240
	54.7
	1.3888
	1
	3
	5
	240
	57.8
	1.5426
	1
	2
	5


表C.0.4-2    0.6/1kV YJV电力电缆非金属容量和不同阻燃级别的根数参考表

	0.6/1kV非铠装等截面YJV电力电缆

	1c
	4c
	5c

	截面mm2
	直径mm
	非金属含量升/米
	C级（根）
	B级（根）
	A级（根）
	截面mm2
	直径mm
	非金属含量升/米
	C级（根）
	B级（根）
	A级（根）
	截面mm2
	直径mm
	非金属含量升/米
	C级（根）
	B级（根）
	A级（根）

	35
	12.5
	0.0877
	17
	40
	80
	4
	13.7
	0.1313
	11
	27
	53
	4
	14.8
	0.1519
	10
	23
	46

	50
	14.1
	0.1061
	14
	33
	66
	6
	14.9
	0.1503
	10
	23
	47
	6
	16.1
	0.1735
	9
	20
	40

	70
	16.2
	0.1360
	11
	26
	51
	10
	18
	0.2143
	7
	16
	33
	10
	19.6
	0.2516
	6
	14
	28

	95
	18.3
	0.1679
	9
	21
	42
	16
	20.6
	0.2691
	6
	13
	26
	16
	22.4
	0.3139
	5
	11
	22

	120
	20.2
	0.2003
	7
	17
	35
	25
	24.8
	0.3828
	4
	9
	18
	25
	27.4
	0.4558
	3
	8
	15

	150
	22.3
	0.2404
	6
	15
	29
	35
	27.6
	0.4580
	3
	8
	15
	35
	30.5
	0.5552
	3
	6
	13

	185
	24.8
	0.2978
	5
	12
	24
	50
	31.6
	0.5839
	3
	6
	12
	50
	35
	0.7116
	2
	5
	10

	240
	27.9
	0.3711
	4
	9
	19
	70
	36.8
	0.7831
	2
	4
	9
	70
	40.8
	0.9567
	2
	4
	7

	300
	30.7
	0.4399
	3
	8
	16
	95
	41.8
	0.9916
	2
	4
	7
	95
	46.4
	1.2151
	1
	3
	6

	400
	34.3
	0.5235
	3
	7
	13
	120
	46.5
	1.2174
	1
	3
	6
	120
	51.7
	1.4982
	1
	2
	5

	500
	38.6
	0.6696
	2
	5
	10
	150
	51.6
	1.4901
	1
	2
	5
	150
	57.4
	1.8364
	1
	2
	4

	
	
	
	
	
	
	185
	57.6
	1.6844
	
	2
	4
	185
	64.1
	2.3004
	
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	240
	64.9
	2.3464
	
	1
	3
	240
	72.3
	2.9034
	
	1
	2

	
	
	
	
	
	
	300
	71.8
	2.8469
	
	1
	2
	300
	80
	3.5240
	
	1
	2

	0.6/1kV非铠装扇形等截面YJV电力电缆

	3c
	4c
	5c

	截面mm2
	直径mm
	非金属含量升/米
	C级（根）
	B级（根）
	A级（根）
	截面mm2
	直径mm
	非金属含量升/米
	C级（根）
	B级（根）
	A级（根）
	截面mm2
	直径mm
	非金属含量升/米
	C级（根）
	B级（根）
	A级（根）

	50
	24.8
	0.3328
	5
	11
	21
	50
	28
	0.4154
	8
	17
	17
	50
	31.3
	0.5191
	3
	7
	13

	70
	28.8
	0.4411
	3
	8
	16
	70
	32.9
	0.5697
	6
	12
	12
	70
	36.7
	0.7073
	2
	5
	10

	95
	32
	0.5188
	3
	7
	13
	95
	36.5
	0.6658
	5
	11
	11
	95
	41.2
	0.8575
	2
	4
	8

	120
	34
	0.5475
	3
	6
	13
	120
	39.7
	0.7572
	5
	9
	9
	120
	44.7
	0.9658
	2
	4
	7

	150
	38.4
	0.7075
	2
	5
	10
	150
	44.2
	0.9336
	4
	7
	7
	150
	49.5
	1.1734
	1
	3
	6

	185
	42.3
	0.8496
	2
	4
	8
	185
	48.6
	1.1141
	1
	3
	6
	185
	54.7
	1.4238
	1
	2
	5

	240
	47.4
	1.0437
	1
	3
	7
	240
	54.5
	1.3716
	1
	3
	5
	240
	61.4
	1.7594
	1
	2
	4


表C.0.4-3  450/750V      BV电线非金属容量和不同阻燃级别的根数参考表

	截面

mm2
	直径

mm
	非金属含量

L/m
	D级

（根）
	C级

（根）
	B级

（根）
	截面

mm2
	直径

mm
	非金属含量

L/m
	C级

（根）
	B级

（根）
	A级

（根）

	2.5
	4.2
	0.0113
	44
	132
	308
	50
	13
	0.0827
	18
	42
	85

	4
	4.8
	0.0141
	35
	106
	248
	70
	15
	0.1066
	14
	33
	66

	6
	5.4
	0.0169
	30
	89
	207
	95
	17
	0.1319
	11
	27
	53

	10
	6.8
	0.0263
	19
	57
	133
	120
	19
	0.1634
	9
	21
	43

	16
	8
	0.0342
	15
	44
	102
	150
	21
	0.1962
	8
	18
	36

	25
	9.8
	0.0504
	10
	30
	69
	
	
	
	
	
	

	35
	11
	0.0600
	8
	25
	58
	
	
	
	
	
	


表C.0.4-4   6/6、6/10kV  YJV电力电缆非金属容量和不同阻燃级别的根数参考表

	3c
	3c
	3c

	截面mm2
	直径

mm
	非金属含量L/m
	B级

（根）
	A级

（根）
	截面mm2
	直径

mm
	非金属含量

L/m
	B级（根）
	A级（根）
	截面mm2
	直径mm
	非金属含量L/m
	B级（根）
	A级（根）

	25
	43.34
	1.3995
	2.5
	5.0
	70
	52.15
	1.9249
	1.8
	3.6
	150
	62.13
	2.5802
	1.4
	2.7

	35
	45.7
	1.5345
	2.3
	4.6
	95
	55.57
	3.1391
	1.6
	3.3
	185
	66.11
	2.8759
	1.2
	2.4

	50
	48.25
	1.6798
	2.1
	4.2
	120
	59.04
	2.3763
	1.5
	2.9
	
	
	
	
	


DB








18
18

